- 放射科中央空调改造采购参数

—、项目需求预（概）算

采购项目：放射科中央空调系统改造项目

| 序号 | 项目类别 | 采购项目名称 | 数量 | 是否 进口 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造采购 | 放射科中央空调改造 | 1 | 否 | 9.6 |
| -- | --- | -- |  | -- | -- |

采购范围说明：长沙市第三医院外科楼楼顶配置有5台130KW风冷模块空调主机（并联），制冷制热一体机组，主要负责供手术室及放射科冷热空调，因手术室对温度和湿度要求极高，所以主机转换模式必须以手术室为准，放射科空调系统就受到很大影响。

改造范围：将两个科室的风冷热泵主机分开单独控制，做到互不影响，1-3号机组供手术室，4-5号机组供放射科，分开后需要满足两个科室的使用。改造放射科空调管道，4-5号机组单独供放射科，需要新装两台水泵和控制系统，从楼顶安装两根管道到负一楼放射科与主管对接，做到两个科室单独控制。

招标最高限价9.6万。

二、项目需求概况：

（一）项目需求调查：（项目的必要性、可行性）

将手术室及放射科两个科室的风冷热泵主机分开单独控制，做到互不影响，1-3号机组供手术室，4-5号机组供放射科，分开后完全可以满足两个科室的使用。现拟邀请相关专业单位提供专业安装改造。

- （二）技术要求：

一、风冷热泵模块机组说明

1.外科楼楼顶配置有5台130KW风冷模块空调主机，配套水泵3台，膨胀水箱1套，品牌为：顿汗布什。

2.设计使用参数要求：放射科室内要求为舒适性空调。室内温度夏季控制在24-26℃，冬季控制在18-20℃;相对湿度夏季保持在40%-60%，冬季保持在30%-50%;符合《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2015)要求。空调工艺水，制冷：供/回水温度7/12度，制热供/回水温度45/55度。冷热源由2台130KW风冷热泵模块机组提供。

3.增加2台水泵，要求国内知名品牌，扬程：34m,功率7.5KW,流量50m3/h，水泵大小按两台模块机组的水流量进行配置

4.增加风冷模块机组控制器，要求原厂配件，单独控制，符合厂家标准。

5.增加电控系统控制箱，电器要求国内知名品牌，配置：温度显示，水流保护功能，水泵控制一用一备，设自动/手动功能，带数据远传功能。

6.管道要求:无缝钢管，表面除锈防锈处理，刷两遍防锈油漆。

7.保温要求：采用B1橡塑保温材料，表面保护膜处理。

★8.改造完成后，手术室和放射科两个科室风冷模块主机过度季节分开各自使用，平时可以合并一起使用（可以自由切换），可还原改造前使用状态，由一台水泵运行，节约能源。

（三）商务要求

1.本项目要求10天内完成，施工期间不能影响两个科室的正常使用，管道对接时间以手术室为准，施工过程中损坏科室设施照价赔偿，管道井内安装完成后由乙方负责修复楼面。

2.中标方应加强安全生产管理，违反安全操作，承担相应的惩罚及法律责任。

3.施工过程中涉及到动火的作业，需要到医院保卫部办理动火许可证后方可施工。

4.改造项目有很多不确定因素在里面，各单位请自行现场勘测，费用自负，中标单位因考虑不全导致的漏项自行负责。

（四）可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

1.维护记录资料存档，建立维修保养记录台账,每次的维护保养工作都有相应记录，尤其是每次维修更换的配件、维护保养的详细工作情况由使用科室签字后交管理部门存档备查。

2.发生故障需更换配件时，质保期内中标方应为医院免人工费更换，每次更换配件都需要经过使用科室与医院管理部门的审批同意，原旧配件归医院方所有。

3.中标方在合同签订后对上述设备进行全面检查，确认常用易损易耗件的规格型号与梳理，备足半年使用量的易损易耗件。

4.中标方在维保工作执行期间，遵纪守法、安全施工、文明施工，自行承担施工安全责任，签订安全责任承诺书，服从院方的工作安排，遵守施工现场的各项规定，爱护医院方的各种设施设备，如有损坏全额赔偿。

5.中标方在维保过程中的交通、临时设施、住宿等相关费用由中标方自行承担解决，维护施工过程中造成的安全责任由中标方全部承担，对设备运行造成影响，必须在8小时内消除影响，如若造成人员损伤，由中标方承担一切责任与赔偿。

- （五）结算及付款方式

1.本项目最高限价≤9.6万元/年（人民币）；

2.本项目不支付任何形式预付款，验收合格后按医院财务流程进行支付。