医院消防设施设备维保服务项目采购需求

一、项目需求预（概）算

- 采购项目：医院消防设施设备维保服务

| 序号 | 项目类别 | 采购项目名称 | 数量 | 是否 进口 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务采购 | 医院消防设施设备维保服务 | 1 | 否 | 6万元/年 |

采购范围说明：全院消防设施设备维保服务，内容包含：邀请专业维保服务公司为医院提供全院消防设施设备维保等服务。本项目服务期限1年，最高限价≤6万元/年。

二、项目需求概况

项目的必要性：为认真贯彻落实上级关于消防安全工作等重要指示精神，持续加强消防安全工作，切实保障全院干部职工的生命财产安全，本项目具有极高的必要性。

项目的可行性：通过邀请专业维保服务公司全方位的对全院消防设施设备进行维护保养，可以有效提升消防设施设备管理水平，提高设备运行效率，降低故障率，因此本项目具有极高的可行性。

- 三、技术要求

1、维保范围

医院门诊楼、住院楼A区、住院楼B区、住院楼C 区、康复楼等所有建筑内消防设施进行维修保养，具体内容如下：

| 序号 | 建筑消防设施 | 维保范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 1.消防报警控制主机。2.各种探测器、模块。3.信号和控制线路。4.警铃、报警按钮等周边设施。 |
| 2 | 防排烟系统 | 1.排烟风机。2.正压送风机。3.风阀、烟阀及其控制装置。 |
| 3 | 消防栓系统 | 1.消防水泵。2.室内、外消防栓清洁、放水、打油。3.系统管道及控制阀门。4.消防水泵接合器。 |
| 4 | 水喷淋自动灭火系统 | 1.喷淋水泵。2.系统管道及控制阀门。3.水流指示器。4.湿式报警阀。5.水力警铃。6.喷淋头。 |
| 5 | 气体灭火系统 | 1.报警主机。2.系统线路及探测器、警铃等设备。 3.系统管道。4.手动、自动转换装置及报警器。5.气瓶。 |
| 6 | 紧急广播系统 | 1.消防广播切换装置。2.系统线路。3.消防扬声器。4.功率放大器。 |
| 7 | 消防对讲系统 | 1.消防对讲主机。2.消防分机。3.系统线路。 |
| 8 | 防火卷帘门 | 1.卷帘门门体。2.卷帘门电机。3.卷帘门控制箱。 |
| 9 | 其它 | 1.应急照明灯、疏散指示灯及安全出口灯。 2.通道防火门及其配件。3.其它消防器材。 |

2、维保层次及要求

根据建筑消防设施特点和对医院日常医疗的影响程度，对消防设施维修保养工作分为四个层次：紧急维修、一般维修、月常规检查、季度检查、年度全面检查。

2.1紧急维修

消防设施出现紧急情况，维保公司须提供365×24小时的故障服务受理。要求维保人员第一时间赶到现场，进行应急处理或紧急维修。正常工作时间，在接到紧急维修的通知后，必须在15分钟内响应，1小时内到达，12小时内解决；周末和节假日期间，在接到紧急维修的通知后，必须在半小时内响应，2小时内到达，24小时内解决；因特殊情况不能按时解决的，需向甲方书面报告，经甲方同意可以延长12或24个小时。

2.2一般维修

消防设施出现一般故障，不影响消防系统正常运行，基本不构成消防隐患的，要求维保人员在三个工作日以内完成维修，排除故障。

2.3月常规检查维护

月常规检查要求对各消防设施各系统进行逐项检查，如实记录检查结果，发现故障应及时修复，以确保消防设施的正常运行，建立台账记录故障修复的全过程，并出具设施设备检测报告。

2.4季度维护

季度维护要求对灭火器、防烟面具、缓降器、室内外消防栓、水泵接合器、火灾探测器等进行清洁、维护。对消防自动报警系统及消防设备联动系统、消防水泵、消防风机、防火卷帘门、室内外消防栓、水泵接合器等相关消防设施设备进行相关启闭试验。

月、季常规检查结果和处理意见需维保方和医院消防专干确认签字。

2.5年度全面检查

要求每年维保期最后一个月，将全院消防设施进行一次全面检查，并出具年度检测报告，将消防设施维修保养和检查结果报送医院验收。

检测报告内容：1.消防设施各系统的运行情况。2.年度维修保养和检查记录。3.消防设施各系统稳定性和可靠性分析。4.保证消防设施正常运转的建议。

3、维保测试项目

3.1火灾自动报警系统

加烟试验报警、加温试验报警、手动触发报警。

3.2消防栓系统

水枪喷水试验、水泵自动/手动启动。

3.3防排烟系统

报警信号联动风机和风阀、手动启动风机。

3.4气体灭火系统

手动/自动启动试验。

3.5联动系统

紧急广播手动/自动切换、消防对讲电话通话、消防电梯操作与迫降、消防供电系统启动试验。

3.6水喷淋自动灭火系统

末端试水、水泵自动/手动启动。

4、维保具体要求

4.1消防自动报警系统及消防设备联动系统

月检：

1.检查试验火灾探测器的动作及确认指示灯显示。

2.检查试验火灾报警装置的声光显示。

3.检查试验消防栓按钮、水流指示器、压力开关等装置的报警功能和在消控室的信号显示。

季检：

1.对火灾探测器逐个进行去灰、清洁。

2.进行1-2次主电与备用电源的自动切换试验。

3.强制切换非消防电源功能试验。

4.检查所有手动/自动转换开关。

5.消防对讲电话双向通话试验。

6.检查试验消防广播设备的控制和显示功能。

7.自动/手动检查防排烟设备的控制和显示功能。

8.自动/手动检查和试验消防栓系统、自动喷淋灭火系统控制、显示功能。

9.手动检查和试验气体灭火系统控制、显示功能。

4.2消防水泵

月检：1.加轴承润滑油。2.检查盘车松紧。3.检查水泵盘根。4.检查电机接地情况。5.检查电机接线端紧固情况。6.清洁电机外观。7.检查电机主接触点。8.检查接触器响声。9.泵体外观检查。10.检查阀门开闭是否灵活，有无长阻或漏水。11.检查阀门手柄是否完好及阀杆润滑情况。12.检查单向阀门动作是否灵活，指示是否准确。13.检查电机运转电流值。

季检：1.消防水泵启停实验（以手动/自动两种方式进行）。手动启动要求实验两种方式：在消防控制室手动启动水泵，在消防配电间水泵控制柜上手动启动水泵。2.消防栓自动启动：启动对应楼层的消防栓按钮。3.喷淋泵自动启动：在对应楼层进行末端排水。4.水泵启停实验进行的同时在水泵房和消防控制室进行监视，观察水泵运行情况和消防监控室信号反馈情况。

4.3消防风机

月检:1.检查电机接地是否良好。2.检查主回路接触点是否正常。3.轴承润滑检查加油。4.运行有无异常声响及震动。5.清洁电机及风滤器及机壳。6.检测电机绝缘电阻值。

7.检测电机运转电流值。

季检:1.除上述项目外，增加风机启停运转试验，以手动/自动两种方式进行。手动方式：在风机房控制柜上手动启动风机。自动方式：在对应楼层试验报警联动风机。2.风机启停试验进行同时在风机房和消防控制室监视，观察风机运转情况和消防控制室信号反馈情况。

4.4防火卷帘门

月检:对卷帘门进行一次试验，手动检查升降运行，控制箱接线牢固。

季检:1.对转动部位加润滑油。2.控制箱的接线情况及清洁。

4.5室内外消防栓、水泵接合器

月检:每月对室内外消防栓进行排水试验。

季检:1.对室内消防栓内、外部进行卫生保洁。2.每年冬季对室外消火栓、水泵接合器重新做漆、涂油，并做好防冻工作。

4.6其他消防设施、器材

月检：检查灭火器、防烟面具、缓降器等消防设施、器材是否完好在位。

季检：对灭火器、防烟面具、缓降器等消防设施进行卫生保洁。

四、商务要求

具备消防维保及消防设备设备检测等有关服务资质，公司有从事医疗机构相关服务的经验，人员具有能够保障消防设施设备维保服务的管理人员及相关技术人员。

五、可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

维保方对各种出现故障的设施设备应尽可能予以修复，如需

更换的零部件，可包含的免费更换配件范围由维保方自行提出，医院将择优考虑，当更换配件价格高于维保免费更换范围时，维保方需先向医院提交维修采购需求清单，由医院按照采购流程进行购买，乙方负责免费更换，配件费用由甲方负责。

- 六、结算及付款方式

- 1本项目服务期限1年，最高限价≤6万元/年（人民币）。

- 2本项目年度费用分两次支付：第一次付款：签订合同服务半年期满后支付年度费用的50%。第二次付款：服务满1年后付清年度剩余尾款。